|  |
| --- |
| Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю  Отдел надзорной деятельности профилактической работы по  г. Амурску и Амурскому району |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района  Хабаровского края  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД**  **№ 33 села ВОЗНЕСЕНСКОЕ АМУРСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ**  **(МБДОУ № 33 с. Вознесенское)**  35 лет Победы ул., д. 15, с. Вознесенское, Амурский  район, Хабаровский край, 682650  Тел.: (42142) 46-1-14 , факс: (42142) 46-1-44  E-mail: doyvoznesenskoe@rambler.ru  https://дс33-вознесенское.амурск-обр.рф/  ОКПО 44680651, ОГРН 1022700652732  ИНН/КПП 2706017271/270601001   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 06.03.2024 | | № | 01-21/10 | | На № |  | от |  | |

Администрация Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 села Вознесенское Амурского муниципального района Хабаровского края направляет Вам информацию об исполнении предписаний ГУ МЧС по Хабаровскому краю об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара:

По итогам выполнения работ согласно предписанию № 21/1/1-7 от 04.06.2021 года, выданному нашему учреждению по адресу 35 лет Победы, 15:

1. При эвакуации эвакуационных путей лестничной клетки (помещение № 1 Лит. «А», согласно технического паспорта) не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по освещенности путей эвакуации, отсутствует (снят светильник) аварийное эвакуационное освещение.

*Выполнено, декабрь, 2021 год.*

1. Электропитание систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации, систем обнаружения пожара, Запланирован на 2027 год согласно Программы «Комплексная безопасность образовательного аварийного освещения на путях эвакуации), а также других систем, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, выполнены кабельным изделием, распространяющим горение.

*Не выполнено, согласно Программы «Комплексная безопасность образовательного учреждения Амурского муниципального района на 2016-2027 годы», утвержденной постановлением администрации Амурского муниципального района Хабаровского края от 01.12.2015 № 884, установка системы автоматической пожарной сигнализации запланирована на 2025-2027 годы.*

1. Люк не имеет требуемого предела огнестойкости (люк, устроенный при выходе на кровлю, деревянный).

*Выполнено 24.12.2021 года, ИП Поляков Николай Владимирович.*

1. На объекте защиты перед эвакуационным выходом из помещения кухни (помещение № 21 Лит.»А», согласно технического паспорта), отсутствует горизонтальная входная площадка с шириной полотна наружной двери (площадка отошла от стены здания на 20 см.) в результате чего не обеспечена безопасная эвакуация людей.

*Выполнено, произведен ремонт, обеспечено соприкосновение крыльца к стене здания, июнь 2021 года.*

1. Не обработана огнезащитным составом конструкция кровли, (обрешетка, стропила), отсутствует (не представлен) акт на выполнение работы.

*Выполнено Комсомольским городским отделением Хабаровского краевого отделения ВДПО, акт сдачи-приемки работ по огнезащитной обработке конструкций из древесины от 29 июля 2022 года, протокол испытаний (исследований) № 1002/2022-КЦЭМП от 15.08.2022 года*

1. Наружные открытые лестницы эвакуационных выходов из помещений групповых раздевалок на втором этаже (помещение № 16, № 4 Лит. «А», согласно технического паспорта) не пригодны для эксплуатации (протокол испытания № 1, № 2 от 18.06.2015 года, испытания проведены ИП Башлаев В.Ю.).

*Не выполнено, разработано техническое задание на разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания МБДОУ № 33 с. Вознесенское, расположенного по адресу: Хабаровский край, Амурский район, с. Вознесенское, ул. 35 лет Победы, 15».*

1. На момент проведения проверки работоспособности пожарной сигнализации не работает система оповещения (не воспроизводится речевое оповещение людей, находящихся на объекте защиты).

*Выполнено, самостоятельно приобретена аккумуляторная батарея, установлена специалистами МКУ ХЭССО по договору на техобслуживание средств сигнализации № 32 от 01.01.2021года.*

По итогам выполнения работ согласно предписанию № 21/1/1-7 от 04.06.2021 года, выданному нашему учреждению по адресу 35 лет Победы, 17:

1. При эвакуации эвакуационных путей лестничной клетки (помещение № 52 Лит. «А3», согласно технического паспорта) не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по

